На лист №01-00-004-40957 від 27.09.2017 (вхідний №3167 від 03.10.2017)

Інформація
 лабораторії КП «Вінницяоблводоканал»
  щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору
   за липень 2021 року

№ / п/п	Показник	Фактичні показники / (min - max)
1	Запах, бали	2/3
2	Смак та присмак, бали	-
3	Кольоровість, градуси	80-90
4	Каламутність, мг/дм3	9,76— 26,85
5	Водневий показник (рН), од. рН	7,93 – 8,21
6	Залізо загальне, мг/дм3	0,1
7	Загальна жорсткість, моль/м3	4,5 – 5,3
8	Марганець, мг/дм3	0,28-0,7
9	Сульфати, мг/дм3	39,83
10	Сухий залишок, мг/дм3	368-429
11	Хлориди, мг/дм3	34 - 39
12	Нітрати, мг/дм3	<0,5-0,82
13	Амоній, мг/дм3	0,25-1,12
14	Нітрити, мг/дм3	0,019 – 0,08
15	Мідь, мг/дм3	<0,02
16	Поліфосфати, мг/дм3	0,3
17	Цинк, мг/дм3	< 0,005
18	Алюміній, мг/дм3	<0,04
19	Кадмій, мг/дм3	<0,001
20	Миш,як, мг/дм3	<0,01
21	Молібден, мг/дм3	<0,0025
22	Ртуть, мг/дм3	<0,0005
23	Свинець, мг/дм3	<0,0005
24	Хром, мг/дм3	<0,05
25	Нікель, мг/дм3	<0,01
26	АПАР, мг/дм3	0,025
27	Фториди, мг/дм3	0,17
28	Нафтопродукти, мг/дм3	0,046
29	Натрій, мг/дм3	30,24
30	Броміди, мг/дм3	0,1
31	Літій, мг/дм3	0,009
32	Калій, мг/дм3	4,62
33	Магній, мг/дм3	21,34
34	Кальцій, мг/дм3	62,53
35	Кремній, мг/дм3	3,99
36	Кобальт, мг/дм3	<0,05
37	Селен, мг/дм3	<0,0005
38	Сурма, мг/дм3	<0,0005
39	Стронцій, мг/дм3	<0,01
40	Мікробне число, КУО/ см3	3,0*102 - 25 *10
41	Коліфаги, БУО/дм3	відсутні
42	Фітопланктон, кл/см3	80000 - 102500
43	Індекс БГКП, КУО/ дм3	9300 - 46000
44	Температура, оС	23 - 28
45	Загальна лужність, мг. екв/дм3	3,7 — 4,7
46	БСК5, мгО2/дм3	5,44 — 8,8
47	Розчинений кисень, мгО2/дм3	2,16 — 6,56
48	Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3	14,16 — 18,32
49	Тригалогенметани (сума: хлороформ + бромоформ+дибромхлорметан+бромдихлорметан), мкг/дм3	відсутні
50	Хлороформ, мкг/дм3	відсутній
51	1,2 - дихлоретан, мкг/дм3	відсутній
52	Дибромхлорметан, мкг/дм3	відсутній
53	Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3	відсутні
54	Тетрахлорвуглець, мкг/дм3	відсутній

Начальник
хіміко-бактеріологічної лабораторії
КП“Вінницяоблводоканал” А..П. КРАВЧУК