Інформація

  щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору 

   за  вересень    2017 р. 
	№

п/п
	Показник
	Фактичні показники

(мінімальні - максимальні)
	Норматив 

не більше

	1
	Запах, бали пр,
	2/3
	2

	2
	Смак та присмак, бали
	-
	-

	3
	Кольоровість, градуси
	80 - 90
	-

	4
	Каламутність, мг/дм3  
	12,5 — 25,65
	20

	5
	Водневий показник (рН), од, рН
	7,98 — 8,74
	6,5-8,5

	6
	Залізо загальне, мг/дм3
	0,09
	<= 0,2

	7
	Загальна жорсткість, моль/м3
	4,7 — 5,5
	<=7

	8
	Марганець, мг/дм3
	0,13 — 0,21
	<=0,05

	9
	Сульфати, мг/дм3
	45,94 — 51,34
	<= 250

	10
	Сухий залишок, мг/дм3
	346 - 387
	<= 1000

	11
	Хлориди, мг/дм3
	33 - 37
	<= 250

	12
	Нітрати, мг/дм3
	<0,5 — 0,54
	<= 250

	13
	Амоній, мг/дм3
	0,19 — 0,36
	<= 0,5

	14
	Нітрати, мг/дм3
	0,016 — 0,046
	<= 45,0

	15
	Мідь, мг/дм3
	< 0,02
	<= 1,0

	16
	Поліфосфати, мг/дм3
	0,52
	<= 3,5

	17
	Цинк, мг/дм3
	< 0,005
	<= 1,0

	18
	Алюміній, мг/дм3
	< 0,04
	<= 0,2 (0,5*)

	19
	Кадмій, мг/дм3
	< 0,001
	<= 0,001

	20
	Миш’як, мг/дм3
	< 0,01
	<= 0,01

	21
	Молібден, мг/дм3
	< 0,0025
	<= 0,07

	22
	Ртуть, мг/дм3
	< 0,0005
	<= 0,0005

	23
	Свинець, мг/дм3
	< 0,0005
	<= 0,010

	24
	Хром, мг/дм3
	< 0,05
	<= 0,05

	25
	Нікель, мг/дм3
	< 0,01
	<= 0,1

	26
	АПАР, мг/дм3
	0,02
	

	27
	Фториди, мг/дм3
	0,19
	

	28
	Нафтопродукти, мг/дм3
	0,09
	<= 0,1

	29
	Натрій, мг/дм3
	21,47
	<= 200

	30
	Кремній, мг/дм3
	6,86
	<= 10

	31
	Кобальт, мг/дм3
	<0,05
	<= 0,1

	32
	Селен, мг/дм3
	<0,0005
	<=0,01

	33
	Мікробне число, КУО/ см3
	1,9 х 102 — 8,7 х102
	-

	34
	Коліфаги, БУО/дм3
	відсутні
	відсутність

	35
	Фітопланктон, кл/см3
	98750 - 131250
	

	36
	Індекс БГКП, КУО/ дм3
	9300 - 110000
	

	37
	Температура, оС
	11 — 18
	

	38
	Загальна лужність, мг, екв/дм3
	3,9 — 4,8
	

	39
	БСК5, мгО2/дм3
	4,96 — 6,96
	

	40
	Розчинений кисень, мгО2/дм3
	2,96 – 9,2
	

	41
	Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3
	12,24- 16,24
	

	42
	Тригалогенметани (сума: хлороформ + бромоформ+дибромхлорметан+бромдихлорметан), мкг/дм3
	відсутні
	<=0,1

	43
	Хлороформ, мкг/дм3
	відсутній
	<=6

	44
	1,2 - дихлоретан, мкг/дм3
	відсутній
	

	45
	Дибромхлорметан, мкг/дм3
	відсутній
	<=0,01

	46
	Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3
	відсутні
	


Інформація надана КП «Вінницяоблводоканал» 

